## 混合原水・浄水
| 令和２年１２月 定期水質検査結果（水質基準項目） | [6 empty] | 混合原水・浄水系
|  | 名称 | 混合原水 | 配水 | 千僧系給水 | 千僧系給水 | 千僧系給水 | 多田系給水 | 午前９時
|  |  | 千僧浄水場 | 千僧浄水場 | 西野ｾﾝﾀｰ | 車塚ｾﾝﾀｰ | 環境Ｃｾﾝﾀｰ | 荒牧ｾﾝﾀｰ | 場内気温
|  | 採水地点 | 接触池 | 配水池 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 9.2
|  | 採水日 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 基準値
|  | 採水時刻 | 8:50 | 8:50 | 11:45 | 10:30 | 10:30 | 9:25 | 単位
|  | 水温 | 12.2 | 12.6 | 14.6 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | ℃
| 基1 | 一般細菌 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mL
| 基2 | 大腸菌 | 25 | 0 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.003mg/L
| 基4 | 水銀及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.0005mg/L
| 基5 | セレン及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L
| 基6 | 鉛及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L
| 基8 | 六価クロム化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L
| 基10 | シアン化物ｲｵﾝ及び塩化シアン | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.105 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.37 | 10mg/L
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.8mg/L
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 1.0mg/L
| 基14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L
| 基15 | 1,4-ジオキサン | - | - | - | - | - | - | 0.05mg/L
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L
| 基17 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L
| 基18 | テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L
| 基19 | トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L
| 基20 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L
| 基21 | 塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.6mg/L
基 | 基22 | クロロ酢酸 | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L
| 基23 | クロロホルム | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0036 | 0.06mg/L
| 基24 | ジクロロ酢酸 | - | - | - | - | - | - | 0.03mg/L
準 | 基25 | ジブロモクロロメタン | - | 0.0023 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0026 | 0.1mg/L
| 基26 | 臭素酸 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L
| 基27 | 総トリハロメタン | - | 0.0063 | 0.0093 | 0.011 | 0.011 | 0.0105 | 0.1mg/L
項 | 基28 | トリクロロ酢酸 | - | - | - | - | - | - | 0.03mg/L
| 基29 | ブロモジクロロメタン | - | 0.0018 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0043 | 0.03mg/L
| 基30 | ブロモホルム | - | 0.0016 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0025 | <0.001 | 0.09mg/L
目 | 基31 | ホルムアルデヒド | - | - | - | - | - | - | 0.08mg/L
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 1.0mg/L
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.2mg/L
| 基34 | 鉄及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.3mg/L
| 基35 | 銅及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 1.0mg/L
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | 28.6 | 26.1 | 24.5 | 25.3 | 25.3 | 10.1 | 200mg/L
| 基37 | マンガン及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.05mg/L
| 基38 | 塩化物イオン | 37.9 | 33 | 30.4 | 31.4 | 31.4 | 14.4 | 200mg/L
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度) | 67.4 | 67.1 | 48.5 | 55.3 | 55.3 | 46.1 | 300mg/L
| 基40 | 蒸発残留物 | - | - | - | - | - | - | 500mg/L
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | - | - | - | - | - | - | 0.2mg/L
| 基42 | ジェオスミン | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1e-06 | 0.00001mg/L
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L
| 基45 | フェノール類 | - | - | - | - | - | - | 0.005mg/L
| 基46 | 有機物（TOC） | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 3.0mg/L
| 基47 | ｐＨ値 | 7.53 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.13 | 7.35 | 5.8～8.6
| 基48 | 味 | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 基49 | 臭気 | 植物性臭 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
| 基50 | 色度 | 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度
| 基51 | 濁度 | 3.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度
|  | ※基準値は配水及び給水を対象としています。 | [5 empty] | 伊丹市上下水道局
| 令和２年１２月 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目） | [6 empty] | 混合原水・浄水系
|  | 名称 | 混合原水 | 配水 | 千僧系給水 | 千僧系給水 | 千僧系給水 | 多田系給水 | 午前９時
|  |  | 千僧浄水場 | 千僧浄水場 | 西野ｾﾝﾀｰ | 車塚ｾﾝﾀｰ | 環境Ｃｾﾝﾀｰ | 荒牧ｾﾝﾀｰ | 場内気温
|  | 採水地点 | 接触池 | 配水池 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 9.2
|  | 採水日 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 目標値
|  | 採水時刻 | 8:50 | 8:50 | 11:45 | 10:30 | 10:30 | 9:25 | 単位
|  | 水温 | 12.2 | 12.6 | 14.6 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | ℃
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L
| 目2 | ウラン及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.002mg/L
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L
| 目5 | 1.2ｰジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L
| 目8 | トルエン | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.4mg/L
| 目9 | フタル酸ジ(２-エチルヘキシル) | - | - | - | - | - | - | 0.08mg/L
水 | 目10 | 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L
質 | 目13 | ジクロロアセトニトリル | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L
管 | 目14 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | 0.02mg/L
理 | 目15 | 農薬類 | - | - | - | - | - | - | 1指標
目 | 目16 | 遊離残留塩素 | - | 0.57 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 0.81 | 1mg/L以下 (>0.1)
標 | 目17 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度) | 67.4 | 67.1 | 48.5 | 55.3 | 55.3 | 46.1 | 10mg/L以上100mg/L以下
設 | 目18 | マンガン及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L
定 | 目19 | 遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | 20mg/L
項 | 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3mg/L
目 | 目21 | メチル-ｔ-ブチルエーテル | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L
| 目22 | 有機物（KMnO4） | 4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 3mg/L
| 目23 | 臭気強度(TON) | 5 | - | - | - | - | - | 3以下
| 目24 | 蒸発残留物 | - | - | - | - | - | - | 30mg/L以上200mg/L以下
| 目25 | 濁度 | 3.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度
| 目26 | ｐＨ値 | 7.53 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.13 | 7.35 | 7.5程度
| 目27 | ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | -1程度以上 0に近づける
| 目28 | 従属栄養細菌 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 cfu/mL
| 目29 | 1,1ｰジクロロエチレン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1mg/L
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.01mg/L
| 目31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | - | - | - | - | - | - | 0.00005mg/L
|  | ※目標値は配水及び給水を対象としています。 | [5 empty] | 伊丹市上下水道局
| 令和２年１２月 定期水質検査結果（その他項目） | [6 empty] | 混合原水・浄水系
|  | 名称 | 混合原水 | 配水 | 千僧系給水 | 千僧系給水 | 千僧系給水 | 多田系給水 | 午前９時
|  |  | 千僧浄水場 | 千僧浄水場 | 西野ｾﾝﾀｰ | 車塚ｾﾝﾀｰ | 環境Ｃｾﾝﾀｰ | 荒牧ｾﾝﾀｰ | 場内気温
|  | 採水地点 | 接触池 | 配水池 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 9.2
|  | 採水日 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 目標値等
|  | 採水時刻 | 8:50 | 8:50 | 11:45 | 10:30 | 10:30 | 9:25 | 単位
|  | 水温 | 12.2 | 12.6 | 14.6 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | ℃
| 独1 | 大腸菌群 | 440 | 0 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ＭＰＮ
| 独2 | 電気伝導率 | 291 | 275 | 262 | 270 | 270 | 150 | uS/cm
| 独3 | アルカリ度 | 47.5 | 38.1 | 38.5 | 38 | 38 | 35.5 | mg/L
| 独4 | アンモニア態窒素 | <0.02 | - | - | - | - | - | mg/L
| 独5 | 酸 度 | - | - | - | - | - | - | mg/L
| 独6 | 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | mg/L
| 独7 | カルシウム硬度 | 56.1 | 55.3 | 36.8 | 43.7 | 43.7 | 35.3 | mg/L
| 独8 | マグネシウム硬度 | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | mg/L
そ | 独9 | 硝酸態窒素 | 1.1 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.37 | mg/L
| 独10 | ＢＯＤ | - | - | - | - | - | - | mg/L
の | 独11 | ＣＯＤ | - | - | - | - | - | - | mg/L
| 独12 | 浮遊物質(SS) | - | - | - | - | - | - | mg/L
他 | 独14 | 臭化物イオン | 0.09 | - | - | - | - | - | mg/L
| 独15 | 紫外線吸光度(260nm) | 0.154 | 0.041 | - | - | - | - | 吸光度/50mm
| 独16 | 総窒素 | - | - | - | - | - | - | mg/L
| 独17 | 総りん | - | - | - | - | - | - | mg/L
| 独18 | りん酸イオン | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/L
| 独19 | 硫酸イオン | 27.1 | 35.8 | 34.9 | 35.6 | 35.6 | 10.2 | mg/L
| 独20 | モリブデン及びその化合物 | - | - | - | - | - | - | 0.07mg/L
| 独21 | キシレン | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.4mg/L
| 独22 | p-ジクロロベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L
| 独23 | 1,2-ジクロロプロパン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L
| 独24 | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | 1pgTEQ/L
| 独25 | クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | 個/20L
| 独26 | ミクロキスチン-LR | - | - | - | - | - | - | 0.0008mg/L
| 独27 | 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | - | cfu/10mL
|  | ※目標値等は配水及び給水を対象としています。 | [5 empty] | 伊丹市上下水道局
Formulas:
混合原水 = [1]報告下限値処理!I5
配水 = [1]報告下限値処理!J5
千僧系給水 = [1]報告下限値処理!K5
千僧系給水 = [1]報告下限値処理!L5
多田系給水 = [1]報告下限値処理!M5

## 配水池
| 令和２年１２月 定期水質検査結果（水質基準項目） |  |  | 配水池
|  | 名称 | 多田系給水 | 午前９時
|  |  | 荻野配水池 | 場内気温
|  | 採水地点 |  | 9.2
|  | 採水日 | 2020-12-08 | 基準値
|  | 採水時刻 | 9:45 | 単位
|  | 水温 | 13.1 | ℃
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 100個/mL
| 基2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | - | 0.003mg/L
| 基4 | 水銀及びその化合物 | - | 0.0005mg/L
| 基5 | セレン及びその化合物 | - | 0.01mg/L
| 基6 | 鉛及びその化合物 | - | 0.01mg/L
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | - | 0.01mg/L
| 基8 | 六価クロム化合物 | - | 0.02mg/L
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | 0.04mg/L
| 基10 | シアン化物ｲｵﾝ及び塩化シアン | - | 0.01mg/L
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.37 | 10mg/L
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 0.11 | 0.8mg/L
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | - | 1.0mg/L
| 基14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | 0.002mg/L
| 基15 | 1,4-ジオキサン | - | 0.05mg/L
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | 0.04mg/L
| 基17 | ジクロロメタン | <0.002 | 0.02mg/L
| 基18 | テトラクロロエチレン | <0.001 | 0.01mg/L
| 基19 | トリクロロエチレン | <0.001 | 0.01mg/L
| 基20 | ベンゼン | <0.001 | 0.01mg/L
| 基21 | 塩素酸 | 0.08 | 0.6mg/L
基 | 基22 | クロロ酢酸 | - | 0.02mg/L
| 基23 | クロロホルム | 0.0036 | 0.06mg/L
| 基24 | ジクロロ酢酸 | - | 0.03mg/L
準 | 基25 | ジブロモクロロメタン | 0.0026 | 0.1mg/L
| 基26 | 臭素酸 | <0.001 | 0.01mg/L
| 基27 | 総トリハロメタン | 0.0105 | 0.1mg/L
項 | 基28 | トリクロロ酢酸 | - | 0.03mg/L
| 基29 | ブロモジクロロメタン | 0.0043 | 0.03mg/L
| 基30 | ブロモホルム | <0.001 | 0.09mg/L
目 | 基31 | ホルムアルデヒド | - | 0.08mg/L
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | - | 1.0mg/L
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | - | 0.2mg/L
| 基34 | 鉄及びその化合物 | - | 0.3mg/L
| 基35 | 銅及びその化合物 | - | 1.0mg/L
| 基36 | ナトリウム及びその化合物 | 10.1 | 200mg/L
| 基37 | マンガン及びその化合物 | - | 0.05mg/L
| 基38 | 塩化物イオン | 14.6 | 200mg/L
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度) | 49.8 | 300mg/L
| 基40 | 蒸発残留物 | - | 500mg/L
| 基41 | 陰イオン界面活性剤 | - | 0.2mg/L
| 基42 | ジェオスミン | 1e-06 | 0.00001mg/L
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | <0.000001 | 0.00001mg/L
| 基44 | 非イオン界面活性剤 | - | 0.02mg/L
| 基45 | フェノール類 | - | 0.005mg/L
| 基46 | 有機物（TOC） | 0.6 | 3.0mg/L
| 基47 | ｐＨ値 | 7.35 | 5.8～8.6
| 基48 | 味 | 異常なし | 異常なし
| 基49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし
| 基50 | 色度 | <0.5 | 5度
| 基51 | 濁度 | <0.1 | 2度
伊丹市上下水道局
| 令和２年１２月 定期水質検査結果(水質管理目標設定項目） |  |  | 配水池
|  | 名称 | 多田系給水 | 午前９時
|  |  | 荻野配水池 | 場内気温
|  | 採水地点 |  | 9.2
|  | 採水日 | 2020-12-08 | 目標値
|  | 採水時刻 | 9:45 | 単位
|  | 水温 | 13.1 | ℃
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | - | 0.02mg/L
| 目2 | ウラン及びその化合物 | - | 0.002mg/L
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | - | 0.02mg/L
| 目5 | 1,2ｰジクロロエタン | <0.0004 | 0.004mg/L
| 目8 | トルエン | <0.04 | 0.4mg/L
| 目9 | フタル酸ジ(２-エチルヘキシル) | - | 0.08mg/L
水 | 目10 | 亜塩素酸 | <0.06 | 0.6mg/L
質 | 目13 | ジクロロアセトニトリル | - | 0.01mg/L
管 | 目14 | 抱水クロラール | - | 0.02mg/L
理 | 目15 | 農薬類 | - | 1指標
目 | 目16 | 遊離残留塩素 | 0.82 | 1mg/L以下 (>0.1)
標 | 目17 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度) | 49.8 | 10mg/L以上100mg/L以下
設 | 目18 | マンガン及びその化合物 | - | 0.01mg/L
定 | 目19 | 遊離炭酸 | - | 20mg/L
項 | 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.03 | 0.3mg/L
目 | 目21 | メチル-ｔ-ブチルエーテル | <0.002 | 0.02mg/L
| 目22 | 有機物等（KMnO4消費量） | 0.9 | 3mg/L
| 目23 | 臭気強度(TON) | - | 3以下
| 目24 | 蒸発残留物 | - | 30mg/L以上200mg/L以下
| 目25 | 濁度 | <0.1 | 1度
| 目26 | ｐＨ値 | 7.35 | 7.5程度
| 目27 | 腐食性（ランゲリア指数） | - | -1程度以上 0に近づける
| 目28 | 従属栄養細菌 | 0 | 2000 cfu/mL
| 目29 | 1,1ｰジクロロエチレン | <0.01 | 0.1mg/L
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | - | 0.01mg/L
| 目31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | - | 0.00005mg/L
伊丹市上下水道局
| 令和２年１２月 定期水質検査結果（その他項目） |  |  | 配水池
|  | 名称 | 多田系給水 | 午前９時
|  |  | 荻野配水池 | 場内気温
|  | 採水地点 |  | 9.2
|  | 採水日 | 2020-12-08 | 目標値等
|  | 採水時刻 | 9:45 | 単位
|  | 水温 | 13.1 | ℃
| 独1 | 大腸菌群 | 不検出 | ＭＰＮ
| 独2 | 電気伝導率 | 150 | uS/cm
| 独3 | アルカリ度 | 35.2 | mg/L
| 独4 | アンモニア態窒素 | - | mg/L
| 独5 | 酸 度 | - | mg/L
| 独6 | 侵食性遊離炭酸 | - | mg/L
| 独7 | カルシウム硬度 | 39.4 | mg/L
| 独8 | マグネシウム硬度 | 10.4 | mg/L
そ | 独9 | 硝酸態窒素 | 0.37 | mg/L
| 独10 | ＢＯＤ | - | mg/L
の | 独11 | ＣＯＤ | - | mg/L
| 独12 | 浮遊物質(SS) | - | mg/L
他 | 独14 | 臭化物イオン | - | mg/L
| 独15 | 紫外線吸光度(260nm) | - | 吸光度/50mm
| 独16 | 総窒素 | - | mg/L
| 独17 | 総りん | - | mg/L
| 独18 | りん酸イオン | <0.2 | mg/L
| 独19 | 硫酸イオン | 10.2 | mg/L
| 独20 | モリブデン及びその化合物 | - | 0.07mg/L
| 独21 | キシレン | <0.04 | 0.4mg/L
| 独22 | p-ジクロロベンゼン | <0.001 | mg/L
| 独23 | 1,2-ジクロロプロパン | <0.001 | mg/L
| 独24 | ダイオキシン類 | - | 1pgTEQ/L
| 独25 | クリプトスポリジウム | - | 個/20L
| 独26 | ミクロキスチン-LR | - | 0.0008mg/L
| 独27 | 嫌気性芽胞菌 | - | cfu/10mL
伊丹市上下水道局
Formulas:
多田系給水 = [1]報告下限値処理!N5